| 附件2 大興壹號(北苑)抗震支撑系统规格型号说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号及技术标准 |
| 1 | 后扩底锚栓 | 锚杆与岩体锚固后，用于连接底托或槽钢扣板、螺杆接头等；规格:M12x100mm（长度），强度等级：8.8级，表面处理：热浸镀锌，拉拔力破坏值不低于20KN,剪切力破坏值不低于40KN,需提供权威检测报告 |
| 2 | 抗震转接铰链A | 适用用各种规格槽钢的刚性抗震连接件，铰片可连接抗震组件或通过锚栓、螺栓固定于结构构件，角度可调；表面处理：电镀锌，镀锌层厚度≥5μm， |
| 3 | 抗震转接铰链B | 适用用各种规格槽钢的刚性抗震连接件，铰片可连接抗震组件或通过锚栓、螺栓固定于结构构件，角度可调；表面处理：电镀锌，镀锌层厚度≥5μm， |
| 4 | V字加劲件 | 适用于加固吊杆时，实现槽钢与吊杆之间的可靠连接；规格型号：M12，表面处理：电镀锌，镀锌层厚度≥5μm |
| 5 | 限位紧固件 | 适用于限制风管、桥架的左右位移；规格型号：M12，表面处理：电镀锌，镀锌层厚度≥5μm |
| 6 | 槽钢扣板 | 适用于螺杆与槽钢间的安装连接；规格型号：M12，表面处理：电镀锌，镀锌层厚度≥5μm |
| 7 | 轻型槽钢底座 | 适用于支架与混泥土连接；规格：基础板165mm长度x42mm宽度x5mm厚度，上部连接端105mm长度x53mm宽度x5mm厚度；材质：Q235表面处理：热浸镀锌，锌层厚度≥80μm |
| 8 | 槽钢端盖 | 41型钢端帽，用于41型钢端部，覆盖粗糙边缘，材质：聚乙烯 |
| 9 | 槽钢端盖 | 52型钢端帽，用于52型钢端部，覆盖粗糙边缘，材质：聚乙烯 |
| 10 | 自锁螺母 | 适用于M12的螺栓的固定件，用于连接型钢与连接件，型钢与管束的连接；规格:M12；材质：Q235，表面处理：电镀锌，镀锌层厚度≥5μm |
| 11 | C型41槽钢 | 支吊架横梁和竖杆；规格：41mm(宽度)x41mm(高度)x2.0mm(料厚)；材质：Q235;表面处理：热浸镀锌/电镀锌，热浸镀锌，锌层厚度≥80μm；电镀锌，镀锌层厚度≥5μm |
| 12 | C型41双拼槽钢 | 支吊架横梁；规格：2x41mm(宽度)x41mm(高度)x2.5mm(料厚)；材质：Q235;表面处理：热浸镀锌/电镀锌，热浸镀锌，锌层厚度≥80μm；电镀锌，镀锌层厚度≥5μm |
| 13 | C型52槽钢 | 支吊架横梁；规格：41mm(宽度)x52mm(高度)x2.5mm(料厚)；材质：Q235;表面处理：热浸镀锌/电镀锌，热浸镀锌，锌层厚度≥80μm；电镀锌，镀锌层厚度≥5μm |
| 14 | C型52双拼槽钢 | 支吊架横梁；规格：2x41mm(宽度)x52mm(高度)x2.5mm(料厚)；材质：Q235;表面处理：热浸镀锌/电镀锌，热浸镀锌，锌层厚度≥80μm；电镀锌，镀锌层厚度≥5μm |
| 15 | C型62槽钢 | 支吊架横梁规格：41mm(宽度)x62mm(高度)x2.5mm(料厚)；材质：Q235;表面处理：热浸镀锌/电镀锌，热浸镀锌，锌层厚度≥80μm；电镀锌，镀锌层厚度≥5μm |
| 16 | C型62双拼槽钢 | 支吊架横梁规格：2x41mm(宽度)x62mm(高度)x2.5mm(料厚)；材质：Q235;表面处理：热浸镀锌/电镀锌，热浸镀锌，锌层厚度≥80μm；电镀锌，镀锌层厚度≥5μm |
| 17 | 2孔直角连接件 | 2孔直角连接件，适用于直角连接，材质：Q235;表面处理：电镀锌 |
| 18 | 4孔直角连接件 | 4孔直角连接件，，适用于高强度直角连接，材质：Q235;表面处理：电镀锌 |
| 19 | 六角头螺栓 | 用于连接，固定连接件、底托，规格:M12x25（长度），表面处理：电镀锌，镀锌层厚度≥5μm， |
| 20 | 六角头螺栓 | 用于连接，固定连接件、底托，规格:M12x70（长度），表面处理：电镀锌，镀锌层厚度≥5μm， |
| 21 | 槽钢锁扣 | 适用于连接槽钢底座与槽钢、槽钢与连接件，型钢与丝杆的连接，也可用来固定管束，规格:M10，表面处理：电镀锌，镀锌层厚度≥5μm |
| 22 | 槽钢锁扣 | 适用于连接槽钢底座与槽钢、槽钢与连接件，型钢与丝杆的连接，也可用来固定管束，规格:M12，表面处理：电镀锌，镀锌层厚度≥5μm |
| 23 | 全牙螺杆 | 用于连接型钢与管束，规格:M12x3米，表面处理：电镀锌 |
| 24 | 螺杆接头 | 用于连接全牙螺杆与锚栓，规格:M12；材质：Q235，表面处理：电镀锌，镀锌层厚度≥5μm |
| 25 | U型卡带内衬 | 适用于管道DN65的固定；厚度≥5mm；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 26 | U型卡带内衬 | 适用于管道DN80的固定；厚度≥5mm；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 27 | U型卡带内衬 | 适用于管道DN100的固定；厚度≥5mm；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 28 | U型卡带内衬 | 适用于管道DN125的固定；厚度≥5mm；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 29 | U型卡带内衬 | 适用于管道DN150的固定；厚度≥5mm；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 30 | O型管卡 | 适用于管道DN65的固定；厚度≥5mm；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 31 | O型管卡 | 适用于管道DN80的固定；厚度≥5mm；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 32 | O型管卡 | 适用于管道DN100的固定；厚度≥5mm；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 33 | O型管卡 | 适用于管道DN125的固定；厚度≥5mm；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 34 | O型管卡 | 适用于管道DN150的固定；厚度≥5mm；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 35 | O型管卡 | 适用于管道DN200的固定；厚度≥5mm；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 36 | 座式保温管束 | 适用于保温水管DN65的固定与保温，材质：管夹Q235, 保温层聚氨酯≥30mm(厚度），表面处理：电镀锌 |
| 37 | 座式保温管束 | 适用于保温水管DN80的固定与保温，材质：管夹Q235, 保温层聚氨酯≥30mm(厚度），表面处理：电镀锌 |
| 38 | 座式保温管束 | 适用于保温水管DN100的固定与保温，材质：管夹Q235, 保温层聚氨酯≥30mm(厚度），表面处理：电镀锌 |
| 39 | 座式保温管束 | 适用于保温水管DN125的固定与保温，材质：管夹Q235, 保温层聚氨酯≥30mm(厚度）），表面处理：电镀锌 |
| 40 | 座式保温管束 | 适用于保温水管DN150的固定与保温，材质：管夹Q235, 保温层聚氨酯≥30mm(厚度），表面处理：电镀锌 |
| 41 | 座式保温管束 | 适用于保温水管DN200的固定与保温，材质：管夹Q235, 保温层聚氨酯≥30mm(厚度）），表面处理：电镀锌 |
| 42 | P型卡带内衬 | 适用于管道DN65的固定；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 43 | P型卡带内衬 | 适用于管道DN80的固定；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 44 | P型卡带内衬 | 适用于管道DN100的固定；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 45 | P型卡带内衬 | 适用于管道DN125的固定；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 46 | P型卡带内衬 | 适用于管道DN150的固定；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |
| 47 | P型卡带内衬 | 适用于管道DN200的固定；材质：Q235，表面处理：电镀锌 |