## Sheet1
四川省区域应急救援雅安基地项目高低压配电工程分包清单
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 不含税控制单价（元） | 不含税单价（元） | 不含税金额（元） | 备注
1 | 柴油发电机开关柜 +G1/ANF1 | 1.名称：柴油发电机开关柜 AEH01 2.规格、型号：满足实际要求 3.安装方式： 综合考虑 4.含型钢基础制作安装，含母线、电能计量表、箱体开洞、防火封堵、压接端子、线路保护测控装置、柜体所有配线、配件、除锈刷油、接地等完成该项目所需一切工作 5.配电柜由厂家成套供货（含柜内所有元器件），箱内元器件及设备符合供电验收要求 6.应具有：防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电挂接地线、防止带接地线送电及防止误入带电间隙的“五防”功能，并应具有接地开关与柜门闭锁及接地开关与断路器闭锁功能 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 1 | 47973.73
2 | 柴油发电机开关柜 +G1/ANF2 | 1.名称：柴油发电机开关柜 +G1/ANF2 2.规格、型号：满足实际要求 3.安装方式： 综合考虑 4.含型钢基础制作安装，含母线、电能计量表、箱体开洞、防火封堵、压接端子、线路保护测控装置、柜体所有配线、配件、除锈刷油、接地等完成该项目所需一切工作 5.配电柜由厂家成套供货（含柜内所有元器件），箱内元器件及设备符合供电验收要求 6.应具有：防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电挂接地线、防止带接地线送电及防止误入带电间隙的“五防”功能，并应具有接地开关与柜门闭锁及接地开关与断路器闭锁功能 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 1 | 46686.48
3 | 柴油发电机开关柜 +G1/ANF3 | 1.名称：柴油发电机开关柜 +G1/ANF3 2.规格、型号：满足实际要求 3.安装方式： 综合考虑 4.含型钢基础制作安装，含母线、电能计量表、箱体开洞、防火封堵、压接端子、线路保护测控装置、柜体所有配线、配件、除锈刷油、接地等完成该项目所需一切工作 5.配电柜由厂家成套供货（含柜内所有元器件），箱内元器件及设备符合供电验收要求 6.应具有：防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电挂接地线、防止带接地线送电及防止误入带电间隙的“五防”功能，并应具有接地开关与柜门闭锁及接地开关与断路器闭锁功能 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 1 | 31103.98
4 | 柴油发电机开关柜 +G1/ANF4 | 1.名称：柴油发电机开关柜 +G1/ANF4 2.规格、型号：满足实际要求 3.安装方式： 综合考虑 4.含型钢基础制作安装，含母线、电能计量表、箱体开洞、防火封堵、压接端子、线路保护测控装置、柜体所有配线、配件、除锈刷油、接地等完成该项目所需一切工作 5.配电柜由厂家成套供货（含柜内所有元器件），箱内元器件及设备符合供电验收要求 6.应具有：防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电挂接地线、防止带接地线送电及防止误入带电间隙的“五防”功能，并应具有接地开关与柜门闭锁及接地开关与断路器闭锁功能 7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求 | 台 | 1 | 39543.43
5 | 干式变压器 变压器容量1250(kVA) 负载率74% 容量Pn=2042(kW) Pc=1401(kW) | 1.名称：干式变压器 2.型号：变压器容量1250(kVA) 负载率74% 容量Pn=2042(kW) Pc=1401(kW) 3.电压（kV）：10KV/0.4KV 4.含成套设备供货、吊装就位、安装、基础型钢制安、型钢除锈、刷油、防腐、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、接地、保护外罩、本体调试等 5.设温度保护，变压器自带温控器、散热扇 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 145604.93
6 | 干式变压器 变压器容量1250(kVA) 负载率84% 容量Pn=2422(kW) Pc=1654(kW) | 1.名称：干式变压器 2.型号：变压器容量1250(kVA) 负载率84% 容量Pn=2422(kW) Pc=1654(kW) 3.电压（kV）：10KV/0.4KV 4.含成套设备供货、吊装就位、安装、基础型钢制安、型钢除锈、刷油、防腐、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、接地、保护外罩、本体调试等 5.设温度保护，变压器自带温控器、散热扇 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 145604.93
7 | 干式变压器 变压器容量1000(kVA) 负载率80% 容量Pn=1273(kW) Pc =804(kW) | 1.名称：干式变压器 2.型号：变压器容量1000(kVA) 负载率80% 容量Pn=1273(kW) Pc =804(kW) 3.电压（kV）：10KV/0.4KV 4.含成套设备供货、吊装就位、安装、基础型钢制安、型钢除锈、刷油、防腐、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、接地、保护外罩、本体调试等 5.设温度保护，变压器自带温控器、散热扇 6.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 125982.22
8 | 干式变压器 变压器容量1000(kVA) 负载率73% 容量Pn=1294(kW) Pc =732(kW) | 1.名称：干式变压器 2.型号：变压器容量1000(kVA) 负载率73% 容量Pn=1294(kW) Pc =732(kW) 3.电压（kV）：10KV/0.4KV 4.含成套设备供货、吊装就位、安装、基础型钢制安、型钢除锈、刷油、防腐、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、接地、保护外罩、本体调试等 5.设温度保护，变压器自带温控器、散热扇 6.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 125982.22
9 | 高压开关柜（进线柜) 1AK1/1AK12 | 1.名称：高压开关柜（进线柜) 1AK1/1AK12 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 2 | 44820.92
10 | 高压开关柜（计量柜） 1AK2/1AK11 | 1.名称：高压开关柜（计量柜） 1AK2/1AK11 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 2 | 35456.36
11 | 高压开关柜（PT柜）1AK3/1AK10 | 1.名称：高压开关柜（PT柜）1AK3/1AK10 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 2 | 24580.66
12 | 高压开关柜（出线柜） 1AK4/1AK5/1AK8/1AK9 | 1.名称：高压开关柜（出线柜） 1AK4/1AK5/1AK8/1AK9 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 4 | 37790.33
13 | 高压开关柜（联络柜）1AK6 | 1.名称：高压开关柜（联络柜）1AK6 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 41277.65
14 | 高压开关柜（提升柜）1AK7 | 1.名称：高压开关柜（提成柜）1AK7 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 27156.80
15 | 低压开关柜（进线柜）1T1-AN1 | 1.名称：低压开关柜（进线柜）1T1-AN1 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 44227.57
16 | 低压开关柜（电容补偿柜）1T1-AN2 | 1.名称：低压开关柜（电容补偿柜）1T1-AN2 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 30582.82
17 | 低压开关柜（电容补偿柜）1T1-AN3 | 1.名称：低压开关柜（电容补偿柜）1T1-AN3 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 29972.17
18 | 低压开关柜（UPS电源柜）1T1-AN4 | 1.名称：低压开关柜（UPS电源柜）1T1-AN4 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 32384.82
19 | 低压开关柜（出线柜）1T1-AN5 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T1-AN5 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 27138.57
20 | 低压开关柜（消防负荷保障柜）1T1-AN6 | 1.名称：低压开关柜（消防负荷保障柜）1T1-AN6 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 32798.87
21 | 低压开关柜（出线柜）1T1-AN7 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T1-AN7 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 31528.07
22 | 低压开关柜（出线柜）1T1-AN8 | 1.名称：低压开关柜（出线柜)1T1-AN8 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 29656.37
23 | 低压开关柜（出线柜）1T1-AN9 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T1-AN9 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 29586.87
24 | 低压开关柜（进线柜）1T2-AN1 | 1.名称：低压开关柜（进线柜）1T2-AN1 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 39180.22
25 | 低压开关柜（联络柜）1T2-AN2 | 1.名称：低压开关柜（联络柜）1T2-AN2 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 37983.07
26 | 低压开关柜（电容补偿柜）1T2-AN3 | 1.名称：低压开关柜（电容补偿柜）1T2-AN3 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 39745.07
27 | 低压开关柜（电容补偿柜）1T2-AN4 | 1.名称：低压开关柜（电容补偿柜）1T2-AN4 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 39745.07
28 | 低压开关柜（出线柜）1T2-AN5 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T2-AN5 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 33304.97
29 | 低压开关柜（出线柜）1T2-AN6 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T2-AN6 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 31000.22
30 | 低压开关柜（出线柜）1T2-AN7 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T2-AN7 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 32586.87
31 | 低压开关柜（消防负荷保障柜）1T2-AN8 | 1.名称：低压开关柜（消防负荷保障柜）1T2-AN8 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 32798.87
32 | 低压开关柜（UPS电源柜）1T2-AN9 | 1.名称：低压开关柜（UPS电源柜）1T2-AN9 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 32384.82
33 | 低压开关柜（出线柜）1T2-AN10 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T2-AN10 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 31138.57
34 | 低压开关柜（出线柜）1T2-AN11 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T2-AN11 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 32921.22
35 | 低压开关柜（进线柜）1T3-AN1 | 1.名称：低压开关柜（进线柜) 1T3-AN1 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 39180.22
36 | 低压开关柜（电容补偿柜）1T3-AN2 | 1.名称：低压开关柜（电容补偿柜）1T3-AN2 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 39745.07
37 | 低压开关柜（出线柜）1T3-AN3 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T3-AN3 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 32952.27
38 | 低压开关柜（出线柜）1T3-AN4 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T3-AN4 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 33802.27
39 | 低压开关柜（消防负荷保障柜）1T3-AN5 | 1.名称：低压开关柜（消防负荷保障柜）1T3-AN5 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 32798.87
40 | 低压开关柜（出线柜）1T3-AN6 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T3-AN6 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 33066.27
41 | 低压开关柜（消防负荷保障柜）1T3-AN7 | 1.名称：低压开关柜（消防负荷保障柜）1T3-AN7 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 32798.87
42 | 低压开关柜（出线柜）1T3-AN8 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T3-AN8 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 29559.77
43 | 低压开关柜（进线柜）1T4-AN1 | 1.名称：低压开关柜（进线柜) 1T4-AN1 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 39180.22
44 | 低压开关柜（联络柜）1T4-AN2 | 1.名称：低压开关柜（联络柜）1T4-AN2 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 37983.07
45 | 低压开关柜（电容补偿柜）1T4-AN3 | 1.名称：低压开关柜（电容补偿柜）1T4-AN3 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 39745.07
46 | 低压开关柜（出线柜）1T4-AN4 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T4-AN4 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 33559.77
47 | 低压开关柜（出线柜）1T4-AN5 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T4-AN5 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 36273.27
48 | 低压开关柜（消防负荷保障柜）1T4-AN6 | 1.名称：低压开关柜（消防负荷保障柜）1T4-AN6 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 32798.87
49 | 低压开关柜（出线柜）1T4-AN7 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T4-AN7 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 35350.97
50 | 低压开关柜（出线柜）1T4-AN8 | 1.名称：低压开关柜（出线柜）1T4-AN8 2.包含的主要内容如下： 1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求 2）安装方式：综合 3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等 3.其他.满足设计及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 33737.37
51 | 直流屏 | 1.名称：直流屏 2.型号、规格：65AH DC110V 4.基础型钢形式、规格：详设计 5.接线端子材质、规格：详设计 6.端子板外部接线材质、规格：详设计 7.小母线材质、规格：详设计 8.屏边规格：详设计 | 台 | 1 | 32770.92
52 | 馈电式母线槽(2000A)/5 | 1.名称 ：馈电式母线槽(2000A)/5 2.型号、规格 ：(2000A)/5P 3.安装部位：综合考虑 4.其他：满足相关规范要求 | m | 3.31 | 5170.19
53 | 馈电式母线槽(2500A)/5 | 1.名称 ：馈电式母线槽(2500A)/5 2.型号、规格 ：(2500A)/5P 3.安装部位：综合考虑 4.其他：满足相关规范要求 | m | 2.98 | 6086.42
54 | XLC-III插接式母线槽(1000A)/5 | 1.名称 ：XLC-III插接式母线槽 2.型号、规格 ：(1000A)/5P 3.安装部位：综合考虑 4.其他：满足相关规范要求 | m | 21.59 | 2186.38
55 | 耐火型母线槽 NH-CMC-3A-800/5 | 1.名称 ：耐火型母线槽 2.型号、规格 ：NH-CMC-3A-800/5P 3.安装部位：综合考虑 4.其他：满足相关规范要求 | m | 53.49 | 2506.27
56 | 馈电式母线槽(2000A)/4 | 1.名称 ：馈电式母线槽(2000A)/4 2.型号、规格 ：(2000A)/4P 3.安装部位：综合考虑 4.其他：满足相关规范要求 | m | 25.3 | 4106.23
57 | 馈电式母线槽(2500A)/4 | 1.名称 ：馈电式母线槽(2500A)/4 2.型号、规格 ：(2500A)/4P 3.安装部位：综合考虑 4.其他：满足相关规范要求 | m | 25.53 | 5112.00
58 | 耐火型母线槽 NH-CMC-3A-2000/5P | 1.名称 ：耐火型母线槽 2.型号、规格 ：NH-CMC-3A-2000/5P 3.安装部位：综合考虑 4.其他：满足相关规范要求 | m | 17.54 | 6885.70
59 | 耐火型母线槽 （3200A)/4 | 1.名称 ：馈电式防火母线槽 2.型号、规格 ：3200A/4P 3.安装部位：综合考虑 4.其他：满足相关规范要求 | m | 7.48 | 7804.30
60 | 始端箱 始端箱(电流A) ≤800 | 1.名称：始终端箱 2.容量(A)：≤800 3.包括箱体安装、开孔、接地等 4.其他：满足招标、相关规范及验收规范要求 | 台 | 4 | 835.63
61 | 始端箱 始端箱(电流A) ≤1000 | 1.名称：始终端箱 2.容量(A)：≤1000 3.包括箱体安装、开孔、接地等 4.其他：满足招标、相关规范及验收规范要求 | 台 | 4 | 848.43
62 | 始端箱 始端箱(电流A) ≤2000 | 1.名称：始终端箱 2.容量(A)：≤2000 3.包括箱体安装、开孔、接地等 4.其他：满足招标、相关规范及验收规范要求 | 台 | 8 | 880.25
63 | 始端箱 始端箱(电流A) ≤4000 | 1.名称：始终端箱 2.容量(A)：≤4000 3.包括箱体安装、开孔、接地等 4.其他：满足招标、相关规范及验收规范要求 | 台 | 8 | 967.17
64 | 电力电缆 WDZN-YJY-3×95mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZN-YJY-3×95mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：管内敷设 5.电压等级（kV）：8.7/15KV 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 29.76 | 253.82
65 | 电力电缆YJV22-3×120mm2 | 1.名称：铠装电缆 2.型号、规格：YJV22-3×120mm2 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：管内敷设 5.电压等级（kV）：8.7/15KV 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 157.84 | 294.22
66 | 电力电缆 WDZB-YJY 4x185+1x95mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY 4x185+1x95mm2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、地沟敷设综合考虑；水平、井道综合考虑 4.电压等级：0.6/1KV 5.其他：满足相关规范要求 | m | 129.84 | 552.57
67 | 电力电缆 WDZB-YJY 4x120+1x70mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY 4x120+1x70mm2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、地沟敷设综合考虑；水平、井道综合考虑 4.电压等级：0.6/1KV 5.其他：满足相关规范要求 | m | 217.53 | 365.60
68 | 电力电缆 WDZB-YJY 4x50+1x25mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号、规格：WDZB-YJY 4x50+1x25mm2 3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、地沟敷设综合考虑；水平、井道综合考虑 4.电压等级：0.6/1KV 5.其他：满足相关规范要求 | m | 255.98 | 154.00
69 | 电力电缆头 截面≤50mm2 | 1.名称：电力电缆终端头 2.型号：综合 3.规格：五芯 截面≤50mm2 4.材质、类型：铜制 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等材料安装 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2 | 143.59
70 | 电力电缆头 截面≤70mm2 | 1.名称：电力电缆终端头 2.型号：综合 3.规格：五芯 截面≤70mm2 4.材质、类型：铜制 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等材料安装 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 8 | 163.78
71 | 电力电缆头 截面≤120mm2 | 1.名称：电力电缆终端头 2.型号：综合 3.规格：五芯 截面≤120mm2 4.材质、类型：铜制 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1kV 7.包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等材料安装 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 6 | 203.58
72 | 电力电缆终端头 截面≤240mm2 | 1.名称：电力电缆终端头 2.规格：截面≤240mm2 3.电缆头类型：综合考虑 4.安装部位：综合考虑 5.其他：满足相关规范要求 | 个 | 4 | 339.01
73 | 户内热缩式电力电缆终端头 截面≤120mm2 10kV | 1.名称：户内热缩式电力电缆终端头 2.型号：户内热缩式 3.规格：三芯 ≤10kV 截面≤120mm2 4.材质、类型：铜制 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：≤15kV 7.包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等材料安装 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 8 | 331.59
74 | 户外热缩式电缆终端头 截面≤120mm2 | 1.名称：户内热缩式电力电缆终端头 2.型号：户外热缩式 3.规格：截面≤120mm2 4.材质、类型：铜制 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：≤15kV 7.包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等材料安装 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1 | 508.08
75 | 防火堵洞 | 1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：封堵 4.部位：综合 5.投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 | 处 | 8 | 145.55
76 | 接地母线 热镀锌扁钢 63*6.3 | 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-63*6.3 4.安装部位：户内 | m | 500.58 | 20.31
77 | 接地母线 热镀锌扁钢 50*5 | 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-50*5 4.安装部位：户内 | m | 1 | 29.41
78 | MEB总等电位端子箱 | 1.名称：MEB总等电位端子箱 2.规格：详设计 3.安装方式：距地0.3m嵌墙安装 4.其他：满足设计及规范要求，并达到验收设计规范要求 | 台 | 1 | 148.79
79 | 临时接地接线柱 | 1.名称 ：临时接地接线柱 2.材质 、规格：详设计 3.其他：满足设计、规范及使用要求 | 块 | 8 | 44.32
80 | 接线端子板 | 1.名称 ：接线端子板 2.材质 、规格：详设计 3.其他：满足设计、规范及使用要求 | 块 | 5 | 52.83
81 | 电缆沟支架、层架 | 1.名称：电缆沟支架、层架 2.材质及规格：型钢综合 3.除锈、刷油要求：满足规范及验收要求 | kg | 402.64 | 19.30
82 | 电缆沟花纹钢盖板 | 1.名称：电缆沟花纹钢盖板 2.材质及规格：花纹钢板，厚度需满足施工及验收规范要求，自行综合考虑 3.除锈、刷油要求：满足规范及验收要求 | kg | 1397.3 | 13.12
83 | 送配电装置系统调试 ≤1kV | 1.名称 送配电系统调试 2.电压等级（kV） ≤1kV 3.其它满足规范和设计要求 | 系统 | 92 | 887.19
84 | 电力变压器系统调试 200kVA以下 | 1.名称 变压器系统调试 2.容量(kVA) 2000kVA以下 3.其它满足规范和设计要求 | 系统 | 4 | 4339.36
85 | 送配电装置系统调试 ≤10kV,断路器 | 1.名称：断路器调试 断路器 2.电压等级（kV） ≤10kV 3.其它满足规范和设计要求 | 系统 | 2 | 1504.77
86 | 送配电装置系统调试 ≤10kV,负荷隔离开关 | 1.名称 负荷隔离开关调试 2.电压等级（kV） ≤10kV 3.其它满足规范和设计要求 | 系统 | 2 | 704.66
87 | 直流配电屏系统调试 | 1.名称：直流配电屏系统调试 2.类型：综合考虑 3.其他：满足设计、规范要求 | 系统 | 1 | 697.68
88 | 自动投入装置系统调试 用电切换系统 电压 ≤400V | 1.名称：自动投入装置系统调试 用电切换系统 电压 ≤400V 2.其他：详验收规范要求 | 系统 | 4 | 419.55
89 | 配电房电力模拟图板、标识牌、维修工具 | 1.名称：电力模拟图板、标识牌、维修工具 2.配电房、柴油发电机房内设置 3.包含内容：含高压设备运行模拟图板、配电房标识牌、应急警示牌、安全标示牌设计、制作、安装以及配置安全帽、安全带、安全绳、安全围栏、脚扣、绝缘梯等各种维修工具 | 套 | 1 | 3934.66
90 | 电力变压器中性点接地调试 | 1.名称：电力变压器中性点接地调试 2.其它满足规范和设计要求 | 台 | 2 | 472.60
91 | 母线调试 | 1.名称:母线调试 2.电压等级（kV）:综合考虑 3.其他：满足设计、规范要求 | 段 | 4 | 692.88
92 | 绝缘胶垫 | 1.名称：绝缘胶垫 2.材质：详设计 3.方式：详设计 4.部位：配电房内 | m2 | 328 | 145.53
93 | 电缆试验 | 1.名称： 电缆试验 泄漏试验 2.电压等级（10kV） | 次 | 2 | 278.48
电力监控系统
1 | 激光打印机 | 1.名称：激光打印机 2.其他：详设计要求 | 台 | 1 | 6292.44
2 | UPS（1KVA） | 1.名称：UPS（1KVA) 2.额定电压：380Vac/220Vac 3.包含成套设备供货、安装、开孔、配线、基础、箱体接地等 4.投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 | 套 | 1 | 8798.90
3 | RS485总线 | 1.名称：电气配线 2.型号、规格：RS485总线/Mobus-RTU协议 3.敷设方式：穿管、桥架内敷设，综合考虑 4.其他:满足规范及设计要求 | m | 500 | 6.25
4 | 网络交换机 | 1.名称：网络交换机 2.功能：详设计图纸 3.层数：详设计图纸 | 台 | 1 | 1641.34
5 | 电力系统监控主机 | 1.名称：电力系统监控主机 2.类别：详设计 3.规格：LX-web2000 | 台 | 1 | 8741.62
6 | 智能仪表 | 1.名称：智能仪表 2.类别：详设计 3.规格：RS485接口,Mobus-RTU协议详设计 | 台 | 34 | 181.74
7 | 4口通信服务器 | 1.名称：4口通信服务器 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.配套设备：含箱体及箱内成套元器配件安装 | 台 | 1 | 9551
8 | 通讯管理机 | 1.名称：通讯管理机 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.配套设备：含箱体及箱内成套元器配件安装 | 台 | 1 | 4878.46
9 | 电力监控系统软件 | 1.名称:电力系统监测服务器 2.技术要求:PC服务器，处理器：2*8核，主频≥Xeon E5 2.1GHz；内存：≥32G DDR4；硬盘：≥SAS 2×300GB 10k SAS；配置RAID0、1、5、10；网络：≥2个千兆电口；电源：≥2个冗余热插拔电源；风扇：≥N+1冗余；管理端口；机柜导轨；含操作系统； 3.其他：满足设计、施工及验收规范要求 | 套 | 1 | 25000
10 | 电力表 | 1.名称:电力表 2.技术要求:满足设计要求 | 套 | 163 | 181.74
11 | 电力系统监测服务器 | / | 台 | 1 | 9613.73
暂估不含税合计（元）
税率： | [6 empty] | %
暂估含税合计（元）
报价单位名称（加盖公章）： |  |  |  |  | 联系人及联系电话：
注：报价采用固定综合单价。分包单位根据清单及图纸自主综合考虑报价，报价保留小数点后两位。报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、二次深化设计费用、卸车、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、材料及分包工程验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、赶工费用、成品保护费、分包单位人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、供应商合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等分包单位一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于分包单位承担的风险范畴，价款均不予调整。具体金额以实际结算金额为准。