谈判磋商文件

采购名称：雅安市大兴片区地下综合管廊建设项目

(道路专业分包)井圈井盖采购(第二次）

采购人：雅安市市政建设工程有限公司

2023年12月

# 磋商公告

我公司拟对雅安市大兴片区地下综合管廊建设项目(道路专业分包)井圈井盖采购（第二次）进行谈判磋商确定施工单位，凡具备相应的经营范围、相应资质，遵守中国有关法律、法规，具有良好的服务信誉及服务能力的单位诚邀参加。

1 .采购名称：雅安市大兴片区地下综合管廊建设项目(道路专业分包)井圈井盖采购（第二次）

2. 采购内容：井圈井盖材料工程量清单、图纸的全部内容

3.工期、质量

3.1工期：180天，以采购人通知时间为准。

3.2质量：达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

4.条件要求：

4.1资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）递交的投标文件所有材料均真实有效，且与本次磋商其他投标人无关联；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2资质条件：供应商自 2020年 1 月 1 日以来至今（含 2020 年 1 月 1 日，以签订合同时间为准，须提供合同）签订的与本次采购内容有关且金额不低于60万的项目业绩。。

4.3其他要求：/。

报名及谈判磋商文件领取时间：2023年12月11日—2023年12月13日上午8:30-12：00；下午2;30-18：00（北京时间）。供应商认为具备项目资格条件要求，且满足服务要求的，可以按照本磋商公告规定的时间、地点、报名方式，进行领取谈判磋商文件。

- 领取谈判磋商文件方式：

现场领取地点：雅安市大兴片区地下综合管廊建设项目项目部  。

网上领取方式：将相关报名资料填写完成盖章后扫描并发送至邮箱： 1348672097@qq.com，联系方式：18086994339（若通过邮箱发送，请及时电联经办人，避免因处理不及时导致延迟获取磋商文件） 。

6.谈判磋商文件递交截止时间：2023年 12月14日9时（北京时间）现场递交；

7.磋商时间：2023年 12月14日9时（北京时间）。

8.谈判磋商文件递交和谈判磋商地点：

递交地点：雅安市市政建设工程有限公司（地址：雅安市雨城区和兴街1号）。

谈判磋商地点：雅安城市建设投资开发有限公司一楼（开标室）（地址：雅安市雨城区和兴街1号）。

9.供应商认为具备项目资格条件要求，且满足服务要求的，可以按照本磋商公告规定的时间、方式报名领取谈判磋商文件，未进行报名原则不允许参与磋商谈判。

报名时请准备：持磋商公告（盖公章）；②法定代表人身份证复印件（盖公章）；③营业执照副本复印件（盖公章）④开户许可证或基本户信息（盖公章）

- 联系方式：

公司名称：雅安市市政建设工程有限公司

地  址：雅安市雨城区和兴街1号

电  话：18086994339

联系人：祝亿

# 谈判磋商文件

适用范围

- 1.1本谈判磋商文件仅适用于本次“磋商公告”中所叙述的项目。

- 1.2本谈判磋商文件解释权属雅安市市政建设工程有限公司。

- 2.采购名称、内容、要求

2.1、采购名称：雅安市大兴片区地下综合管廊建设项目(道路专业分包)井圈井盖采购（第二次）

2.2采购内容：井圈井盖材料本工程工程量清单、图纸的全部内容

3.工期、质量：

3.1工期：180天，以采购人通知时间为准。

3.2质量：达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

4.条件要求：

4.1资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次谈判磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）递交的投标文件所有材料均真实有效，且与本次磋商其他投标人无关联；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2资质条件：供应商自 2020年 1 月 1 日以来至今（含 2020 年 1 月 1 日，以签订合同时间为准，须提供合同）签订的与本次采购内容有关且金额不低于60万的项目业绩。。

4.3其他要求：/。

5.最高限价（不含税） ： 895035.75元 。供应商自主报价，报价总价及各项清单价均不得高于最高限价及控制单价，供应商在报价时应慎重考虑，超过控制价将视为无效文件。采购内容、规格及参数要求详见清单附件。

6.报价方式：

6.1磋商报价采用：固定综合单价，供应商根据清单及图纸自主综合考虑报价，报价保留小数点后两位。报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、卸车、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、安全文明施工费、措施项目费、与总承包工程其他分包工程单位施工配合费、赶工费用、成品保护费、中选人人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、中选人应纳税金、中选人合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等中选人一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于中选人承担的风险范畴，价款均不予调整。

6.2环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等费用包含在固定综合单价中，结算时不再单独计取。

6.3 报价可接受第二次报价方式，二次报价总价及各项清单价格不得高于首次报价，供应商在报价时应慎重考虑。否则，按废标处理。

7.其他服务要求：

7.1技术要求：项目实施必须符合法律法规，满足相关技术规范，满足质量要求。

7.2要求供应商公开、公平、公正参与本次采购（报价、采购），无论是在采购过程或合同履约过程中出现有围标、串标、陪标、行贿、提供虚假资料谋取中选等行为的，采购人将按照下列规定处理供应商：

（1）已中选的，中选无效。已签订合同的，采购人有权解除合同，还须按合同其他约定承担导致合同终止的违约责任，同时采购人可对违规方单位采取必要措施（包括暂停支付与采购人相关合作项目的所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成采购人的一切经济及商业损失）。

（2）采购人有权可通过诉讼方式向违规供方主张权利。

（3）采购人有权将违规单位列入采购人的黑名单三年。

7.3有下列情形之一的，视为恶意扰乱招采纪律，公司有权将其纳入雅安城投公司黑名单，禁止其三年内参与采购人及相关单位的所有采购活动，并作退标处理：

（1）有7.2所述情形的；

（2）投标报价高于控制价的；

（3）中选后存在故意拖延或拒不缴纳履约担保金的；

（4）其他破坏招采纪律或导致招采工作开展混乱、受阻等情形的；

8.有以下条款情况之一者，视为无效投标，按照废标处理：

8.1法人代表或法人授权代表未出席开标现场；现场出席人员与法人代表人或法人授权代表不是同一人；

8.2无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的磋商；

8.3递交的磋商响应性文件不按内容填写或不按规定签字、盖章；

8.4磋商文件的应答不满足谈判磋商文件条款要求；

8.5供应商的最后报价超出最高限价的；

8.6供应商的资质不符合谈判磋商文件要求或提供虚假资料的；

8.7供应商磋商文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或有采购人无法接受的条件。

9.供应商提供的谈判磋商响应文件包括：

9.1谈判磋商响应函

9.2报价函（含采购清单）

9.3法定代表人身份证明或授权委托书

9.4承诺函

9.5供应商自 2020年 1 月 1 日以来至今（含 2020 年 1 月 1 日，以签订合同时间为准，须提供合同）签订的与本次采购内容有关且金额不低于60万的项目业绩。

9.6供应商认为需要提交的其他文件

10.磋商响应文件的编制

- 10.1 磋商响应文件1份，并在其封面上清楚地标明磋商文件、采购名称、采购编号（如有）、供应商名称，须盖章。

- 10.2磋商响应文件应胶装成册，不得散装或者合页装订。磋商响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章（要求盖章处除外，其他页面须逐页盖章或加盖骑缝章），再行密封。同时，各供应商须将存有与磋商响应文件一致的扫描件U盘与磋商响应文件一并封装后进行递交，后由采购人现场拷贝后予以归还。

- 10.3供应商应按照磋商文件中的格式文本要求编制磋商响应性文件，供应商私自变更实质性内容，采购人有权拒绝（采购人认可的除外），其磋商响应性文件作无效响应处理。

11.评审管理

11.1 评审原则

（1）公平、公正地对待所有合格的供应商；

（2）评审必须以谈判磋商文件中各项规定条件为准。

（3）评审时，若供应商U盘中的磋商响应文件电子版与纸质响应文件不一致时，按照供应商提交的纸质响应文件进行评审。

11.2开标程序

采购人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律、开标流程及注意事项。

(2）公布在递交投标文件截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场。

(3）供应商交叉检查文件密封情况，并签字确认。

(4）供应商回避，评审小组按照磋商文件相关规定对供应商的投标文件进行资格审查，通过审查的供应商，则进入后续磋商。未通过资格审查的，则离场，不参与第一次唱标及后续磋商。

(5）随机当众唱标，公布供应商名称、报价等相关内容，并记录在案。

(6）进行磋商顺序抽取，根据抽取顺序依次进行磋商，将磋商内容记录在案。

(7）在第二次报价或最终报价时，不进行唱标程序。供应商在完成第二次报价或最终报价后将相关报价资料递交给采购人后离场，采购方相关人员不得泄露各供应商的最终报价。

(8）评审小组对最终报价结果进行评定后按评审方法推荐中选候选人。最后，评审小组成员、监标人等相关人员在磋商报告相应签字栏处签字确认。

(9）磋商活动结束。

11.3评审组织及职责

（1）由采购人按有关规定组成评审小组，评审人数为不少于3人的单数；

（2）评审小组独立开展工作，负责评审所有磋商响应文件，并推荐中选单位。

11.4资格性审查

评审小组依据本谈判磋商文件的实质性要求，对供应商的资格性进行审查，以确定其是否满足本谈判磋商文件的实质性要求。本项目资格性审查事项仅限于本谈判磋商文件的明确规定。供应商响应性文件是否满足谈判磋商文件的实质性要求，必须以本磋商文件的明确规定作为依据，否则，不能对供应商的响应性文件作为无效处理，评审小组不得臆测资格性审查事项。

11.5无效评定

凡出现以下情况的磋商文件将被视为无效：

（1）供应商未能通过资格审查的，不进入后续磋商及二次报价；

（2）在评审过程中，供应商有企图影响评审小组行为的；

（3）评审小组认定磋商价格明显不合理，高于采购控制价或明显低于市场成本价的（能提供书面原件证明材料的除外）；

（4）评审小组认定供应商在清单报价上存在较为严重的不均衡性，有恶意通过不均衡报价取得中选嫌疑的（可根据各供应商对应报价进行比较或市场询价确定）。

（5）评审小组认定的其他严重违法及未满足本次采购要求的情况。

11.6评审方法

本项目评审方式为：经评审的最低价法。评审小组按供应商不含税最终报价进行评审，按报价由低到高的顺序推荐中选候选人并出具评审报告。采购人可在评审小组推荐的中选候选人名单中根据中选候选人报价、履约情况、业绩、项目实际采购需求等因素综合考量后，确定前三名中选候选单位并进行公示，并在公示结束后自主确定最终中选人，达到优质采购的目的。

注：评审过程中发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，其报价可能低于其成本的，采购人有权要求该供应商在90分钟内作出书面说明并提供相应的证明材料，证明材料应采用书面方式并由其法定代表人或其授权委托代理人签字按手印或盖公司印章，证明材料原则上应为原件（证明材料应能证明供应商近期以来，曾经以与本次磋商报价一致或近似的价格来履行的类似业绩）。供应商不能按时合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

11.7投标文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标文件作无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

11.8对于供应商报价清单漏报项，未超过采购清单项数5%（含本数）且缺项累计金额（取值逻辑：根据采购清单控制单价取值计算）未超过采购控制价2%的，采购人视为供应商漏项价格包含在其他分项报价及总报价中。若供应商报价清单漏报项数超过采购清单项数5%（不含本数）或超过采购控制价2%的，其谈判磋商响应文件作无效响应处理。

12.本磋商必须由供应商的法定代表人或授权委托人参加，不得委派非本单位其他人员参加，如有发现均按退标处理。采购人在组织评审小组评审投标资料期间（或供应商准备二次报价期间），供应商应在规定区域内等待。若采购人通过电话、短信等方式通知供应商进场准备后，供应商超出20分钟未进场则视为放弃本项目磋商权利 。

13.合同授予

采购人将在中选公示结束无异议后将《中选通知书》发给第一中选候选人。第一中选候选人在收到《中选通知书》后在规定时间内足额缴纳履约担保金（如有），并与采购人签订合同。若第一中选候选人在规定时间内未缴纳履约担保金（如有）、拒不签订合同或书面表示放弃此次中选，采购人将按顺序依次函询第二、第三等中选候选人是否愿意接受第一中选候选人的同等条件履约，若在此环节中任一潜在中选人书面承诺接受第一中选候选人同等价格和同等条件履约，则确定为中选人，并通过城投公司官网发布公示。

14.采购过程中，当出现重大变故，采购任务取消时，称为采购终止，采购人可拒绝所有供应商的磋商响应文件，该采购任务采购人有权选择不再进行采购。

15.采购过程中，当供应商不足三家、对采购文件做出实质性响应的供应商不足三家且不具备竞争性或所有投标都被否决时，称为流标，采购人有权进行重新采购。若通过实质性响应的供应商不足三家，评审小组将对剩余供应商的报价是否具有竞争性进行评定，如认为其报价不具备竞争性的，则不推荐中选候选人，即流标。若评审小组认为剩余供应商具备竞争性的，则可按照正常开标、评审程序推荐中选候选人。

16.采购人无需对评审过程及未中选原因做出解释。

17.谈判磋商响应文件的递交

17.1磋商响应文件送达截止时间： 2023年12月1日  上午9时  （北京时间）。

17.2磋商响应文件送达地点：雅安市市政建设工程有限公司（地址：雅安市雨城区和兴街1号）。

17.3磋商时间：2023年12月1日  上午9时  （北京时间） 。

17.4 联系方式：联系人：祝亿    联系电话：18086994339

谈判磋商文件

（磋商）

采购名称：雅安市大兴片区地下综合管廊建设项目

(道路专业分包)井圈井盖采购（第二次）

磋商单位（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：   年   月    日

## 附件1

谈判磋商响应函

致：雅安市市政建设工程有限公司根据贵公司发布的“雅安市大兴片区地下综合管廊建设项目(道路专业分包)井圈井盖采购（第二次）”的磋商公告，我公司经研究，决定参与本次磋商，并提交下述文件  1   套。

（1）谈判磋商响应函

（2）报价函（含采购清单）

（3）法定代表人身份证明或授权委托书

（4）承诺函

（5）供应商自 2020年 1 月 1 日以来至今（含 2020 年 1 月 1 日，以签订合同时间为准，须提供合同）签订的与本次采购内容有关且金额不低于60万的项目业绩。

（6）供应商认为需要提交的其他文件

根据此函，我公司承诺如下：

1.我公司将按谈判磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2.我公司已详细审查全部谈判磋商文件，以及全部参考资料。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我公司同意提供按照贵公司可能要求的与磋商有关的一切数据或资料。

4.一旦我公司中选,我公司愿意履行自己在响应文件中及合同的全部承诺和责任。

5.我公司同意所递交的谈判磋商响应文件在规定的磋商之日起至30天有效期内有效，在此期间内我公司将受此约束。

磋商单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：        法人手机：

委托代理人（签字或盖章）：    /    委托代理人手机： /

日期：    年    月    日

（注意：谈判磋商响应函应装订入响应性文件中用于评审小组审查）

## 附件2

报价函

雅安市市政建设工程有限公司：

1．我方已仔细研究了 雅安市大兴片区地下综合管廊建设项目(道路专业分包)井圈井盖采购（第二次）文件的全部内容，愿意以          XXX为含税报价（其中不含税报价为  XXX ，税率：   XXX%   ），工期 XXX天，以采购人通知时间为准。 按合同约定实施和完成该项目合同约定内容，质量达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销磋商文件。

3．如我方中选：

(1)我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，与你方按照谈判磋商文件和我方的谈判磋商响应文件签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．                                              （其他费用补充说明）。

磋商单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

（注意：此表必须装入报价文件中）

| 附件2：采购清单（下列需求为暂定量，应根据项目实际发生量而定） 雅安市大兴片区地下综合管廊建设项目(道路专业分包)井圈井盖清单（第二次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 材料型号 | 单位 | 数量 | 不含税控制价单价（元） | 不含税报价（元） | 不含税合计（元） | 备注 |
| 1 | 球磨铸铁井圈井盖(污水) | φ800(D400等级) | 套 | 350 | 594.00 |  |  | 防盗、防响、防沉降、防跳、防位 移，五防井盖内径800,即 (800*950*200) |
| 2 | 球磨铸铁井圈井盖(雨水) | φ800(D400等级) | 套 | 450 | 594.00 |  |  | 防盗、防响、防沉降、防跳、防位 移，五防井盖内径800,即 (800*950*200) |
| 3 | 球磨铸铁井圈井盖(给水、其他) | φ800(D400等级) | 套 | 150 | 594.00 |  |  | 防盗、防响、防沉降、防跳、防位 移，五防井盖内径800,即 (800*950*200 |
| 4 | 高分子复合井圈井盖 (雨、污、交安等 ) | ①800(车行道，加重型) | 套 | 50 | 175.50 |  |  | 内径800,满足D400等级要求 |
| 5 | 高分子复合井圈井盖 (雨、污、交安等 ) | φ800(非车行道，重型) | 套 | 400 | 108.00 |  |  | 内径800,满足B125等级要求 |
| 6 | 高分子井圈井盖 (雨、污、通信等) | φ800(车行道，加重型) | 套 | 50 | 175.50 |  |  | 内径800,满足D400等级要求 |
| 7 | 高分子井圈井盖 (雨、污、通信等) | φ800(非车行道，重型) | 套 | 300 | 60.75 |  |  | 内径800,满足A15等级要求 |
| 8 | 不锈钢隐形井盖 | 900*900*80 | 套 | 100 | 192.05 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢隐形井盖 | 800*800*80 | 套 | 361 | 155.25 |  |  | 方形的 |
| 10 | 不锈钢隐形井盖 | 500*1200*80 | 套 | 50 | 166.75 |  |  |  |
| 11 | 球墨铸铁雨水篦子 | 450mm*750mm,加重型 | 套 | 600 | 162.00 |  |  | 满足D400要求 |
| 12 | 球墨铸铁雨水篦子 | 450mm*750mm | 套 | 400 | 124.20 |  |  | 满足B125等级要求 |
| 13 | 高分子弱电手孔井 | 500*500 | 套 | 100 | 39.68 |  |  |  |
| 14 | 高分子弱电口孔井 | 600*600 | 套 | 100 | 51.75 |  |  |  |
| 15 | 高分子弱电手孔井盖 | φ800 | 套 | 200 | 60.75 |  |  | JB-0912 |
|  | 不含税总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含税总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.报价包含上下车费、运费、材料费等，其余详见磋商文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或授权代表（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：此表装入磋商文件中，作为报价函附件。

## 附件3

法定代表人身份证明

磋商单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                 系                  （磋商单位名称）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

特此证明。

后附：1、法定代表人身份证复印件。2、营业执照。3、开户许可证或基本存款账户信息。上述资料均须盖章。

公司名称（盖章）：

日    期：

（注意：适用于法定代表人参与谈判磋商，应装订入谈判磋商文件中用于评审小组审查；若为法定代表人参与的，则无须提供“授权委托书”）

附件3

授权委托书

本人            （姓名）系                        （磋商单位名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改XXX项目XXX采购（采购内容）谈判磋商文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至磋商有效期结束为止。

代理人无转委托权。

后附：1、法定代表人身份证复印件。2、授权委托人身份证复印件。3、授权委托代理人截至本次采购当月已连续缴纳不少于3个月（例如，采购当月为8月，则至少应提供5-7月的社保缴纳证明）的社保证明材料。4、营业执照5、开户许可证或基本存款账户信息。上述资料均须盖章。

磋商单位：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

授权委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

（注意：适用于授权委托代理人参与谈判磋商，应装订入谈判磋商文件中用于评审小组审查；若为授权委托人参与的，则除提供“授权委托书”外，还须提供“法定代表人身份证明”）

## 附件4

承诺函

致：XXX（采购人名称）

本公司                   （公司名称）参加XXX项目XXX采购（采购内容）的磋商活动，现承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）递交的投标文件所有材料均真实有效，且与本次磋商其他投标人无关联；

（七）满足法律、行政法规规定的其他条件，不属于禁止参加的供应商；

我公司已详细审查全部磋商文件，全部参考资料及采购人要求，我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

磋商单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

日期：          年       月       日

（注意：此附件应装订入谈判磋商文件中用于磋商小组审查）

附件5

供应商自 2020年 1 月 1 日以来至今（含 2020 年 1 月 1 日，以签订合同时间为准，须提供合同）签订的与本次采购内容有关且金额不低于60万的项目业绩。

（注意：此附件应装订入谈判磋商文件中用于评审小组审查）

附件6

供应商认为需要提交的其他文件

（注：格式自拟并盖章）

（注意：此页应装订入谈判磋商文件中。若无其他资料提供，此页也须进行保留并盖章）

二次报价函

XXX（采购人名称）：

1．我方再次仔细研究了 XXX项目XXX采购（采购内容）文件的全部内容，愿意以         XXX为含税报价（其中不含税报价为   XXX  ，税率： XXX% ），工期 XXX天，以采购人通知时间为准。 按合同约定实施和完成该项目合同约定内容，质量达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

2．我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销磋商文件。

3．如我方中选：

(1)我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，与你方按照谈判磋商文件和我方的谈判磋商响应文件签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．                                              （其他补充说明）。

磋商单位：

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

说明：

- （1）此表及附件清单不需装入谈判磋商文件中，请务必单独自备1-2份签字、盖章后备用。

（2）二次报价时，磋商单位应将二次报价函及二次报价清单价格明细一并附上。若供应商未提供二次报价清单价格明细的，视为采用总价下浮方式报价，各单项报价均按照第一次报价清单价格进行同比例下浮，供应商最终报价以下浮后单价（单价按保留小数点后两位的数值计算）汇总计算结果为准。